## Sayfa1
HAZEN WILLIAMS METODU İLE BORU KAYBI HESABI
PIPE LOSS CALCULATION WITH HAZEN WILLIAMS METHOD
Pm(Bar/m)= | 6,05 x | Qm^1,85(lt/dk) | x 10^5
|  | C^1,85 x | D^4,87(mm)
Pm= Basınç kaybı - Pressure loss - m
Qm= Debi Flow (m3/h)
C= Sürtünme kaybı katsayısı - Friction loss coefficient
dm= Lamella hücre çapı - Tubesettler cell diameter
INPUT
Qm-m3/h | 0.0198 | Debi Gir - Flow input
LT-m | 1.5 | Lenght of lamella (1-2 m ) Gir- input
D-mm | 64.84 | Lamella hücre çapı-Lamella cell diameter
C | 150 | PVC/PP Katsayı-Coefficient
Q - lt/dak | 0.33 | lt/min.
P-bar/m | 1.1004e-08 |  | Sonuç çok çok küçük-İhmal edilebilir
P- mSS/m | 1.1221e-07 |  | The result is very very little - Ignore
P -bar/LT-m | 1.6506e-08 |  | Sonuç çok çok az-İhmal edilebilir
P-mSS/LT-m | 1.6832e-07 |  | The result is very very little - Ignore
ARITIM.NET - LAMELLA.NET - TUBESETTLER.COM
MODEL | A (mm2) | A (m2) | D (mm) | Qmax (m3/h/m2) | Qm (m3/h) | TA (m2-A60) | Vh (m/h)
CT44 | 2370 | 0.00237 | 54.9464 | 6 | 0.01422 | 14.48 | 0.41436
CT48 | 2850 | 0.00285 | 60.2542 | 6 | 0.0171 | 13.94 | 0.43042
CT52 | 4482 | 0.004482 | 75.5616 | 6 | 0.026892 | 15.92 | 0.37688
CT54 | 3240 | 0.00324 | 64.2448 | 6 | 0.01944 | 12.15 | 0.49383
CT55 | 3300 | 0.0033 | 64.8369 | 6 | 0.0198 | 11.93 | 0.50293
CT60 | 3850 | 0.00385 | 70.0318 | 6 | 0.0231 | 11.37 | 0.5277
CT68 | 4830 | 0.00483 | 78.4402 | 6 | 0.02898 | 10.37 | 0.57859
A (mm2) : Taken from product model specifications from web safa |  |  |  |  | Q=V*A
A (mm2) : Web safa'daki ürün modeli spesifikasyonlarından alınmıştır
tubesettler.com - lamella.net
Q max (m3/h/m2) : Önerilen Maks. Hız - (1 m3 lamelden geçen saatlik debi) - Recommended Max. Speed - (hourly flow through 1 m3 lamella)
TA: (m2-A60) : Toplan Aktif alan-Total Active area
Q m (m3/h) : 1 hücreden akan su -water flowing through 1 cell
Vh (m/h): Hazen hızı - Hazen speed
Note on C19: Mimtek3: